用户需求书

- 项目概述

    - 采购总体要求

# （1）项目概述：

    - 采购预算：人民币34万元

    - 用    户：广东省未成年犯管教所

    - 投标人应对所有的招标内容进行投标，不允许只对部分内容进行投标。

    - 投标价格包括:

- 货物及零配件的购置和安装、运输保险、装卸、培训辅导、质保期售后服务、全额含税发票、雇员费用、合同实施过程中应预见和不可预见费用等。所有价格均应以人民币报价，金额单位为元。

- 招标范围内所有设备及配件费；

- 安装中的相关费用（包括安装过程中损耗、额外材料、设计费等）；

- 人员培训和售后服务的相关费用。

    - 本招标文件用户需求书中，凡标有“★”的地方均被视为主要条款。投标供应商要特别加以注意，必须对此回答并完全满足或优于这些要求。否则若有一项带“★”的条款未响应或不满足，将按无效标处理。凡标有“▲”的地方为重要指标，如不满足不会导致废标，但会导致技术评审的严重扣分。

    - 如无特别说明允许进口产品参与投标的，则采购产品为国内产品。

    - 项目建设目标

广东省未成年犯管教所东、西监管区基建施工围蔽区域增加监控摄像机项目 是在未成年犯管教所原有安防系统基础上，对原未安装安防监控系统的公共区域进行补点建设，安装视频监控设备，通过视频监控技术手段，构建全方位、多层次的安全防范体系，实现与有关部门的联动，全面提升未成年犯管教所安全防范和处置突发事件的能力，对未成年犯管教所执法监管情况进行实时监督，对发生的各类突发事件进行指挥、协调、督办，实现未成年犯管教所安防系统的统一自动化指挥。

通过规范管教所安全技术防范体系建设和管理工作，依靠科技强警，向科技要警力，建设管教所基础设施，并联网接入管教所总控机房，形成快速反应的综合控制安全防范体系。遵循技术先进、功能齐全、性能稳定、节约成本的原则，综合考虑施工、维护及操作因素，并为今后的发展、扩建、改造等留有扩充的余地。设计内容要求系统、完整、全面；建设方案具有科学性、合理性、可操作性。

    - 项目建设规模

本项目投资概算范围为广东省未成年犯管教所东、西监管区基建施工围蔽区域增加监控摄像机项目。

    - 项目建设周期

★本项目总体建设周期为60天，运维期从通过用户最终验收之日起至通过用户验收满三年止。

整个项目工期要求：合同签订后次日起，60天内完成整个项目的建设内容并通过用户初验（包括供货、安装、调试、初步验收），用户验收通过后进入为期三个月的试运行期，试运行结束后达用户验收条件后，用户组织终验。

  - 项目建设内容

本项目在广东省未成年犯管教所的两个监管区里面的公共道路区域周边部署16个点位视频监控的工程建设（含前端、传输，存储的设备及安装调试）、维保等。

  - 项目建设必要性

随着未管所的发展建设的变迁，需要进行重点覆盖的区域、场所已经发生了很大变化，造成部分视频图像采集点无法满足当前未管所治安的业务需求。

  - 项目建设可行性

数字高清视频技术经过数年发展，已经得到了大规模应用及实践。

主要包括：

高清前端采集技术：主要有720P及1080P两种高清采集前端，包括IPC和HD-SDI两种技术类型的产品都得到了广泛应用。高清视频效果的保证首先来源于高清信息的采集，通常需配合较高的变倍来更好的体现高清的效果，高清除了清晰度外，还有如超宽动态、自动白平衡、自动侧光补偿等技术来体现。

高清编码标准技术：现今高清编码主要采用H.264、H.265、MPEG4和SVAC标准，也可以采用前端IPC高清编码、后端HD-DVR及HD-DVS高清编码的方式。

高清传输技术：前端接入可采用TD-LTE（4G）无线传输方式或有线光传输方式，都能保证高清视频传输的稳定、可靠。视频高清传输前端传输为压缩视频信号UDP传输模式。应用数据传输全部采用TCP传输模式。视频传输网与应用传输网络采用MPLS VPN或MSTP进行安全隔离。

高清显示技术：主要包括全高清数字矩阵解码输出以及全高清1080P监视器、1080P全高清液晶显示系统和1080P DLP显示系统等，可实现高清显示效果达到1920×1080分辨率或以上。

  - 总投资来源

投资来源：财政拨款资金。

  - 项目需求方案编制及建设依据

广东省未成年犯管教所东、西监管区基建施工围蔽区域增加监控摄像机项目 是在未成年犯管教所原有安防系统基础上，对原未安装安防监控系统的公共区域进行补点建设，安装覆盖东西监管区内监管区内施工区域周边区域的视频监控设备，通过视频监控技术手段，构建全方位、多层次的安全防范体系，实现与有关部门的联动，全面提升未成年犯管教所安全防范和处置突发事件的能力，对未成年犯管教所执法监管情况进行实时监督，对发生的各类突发事件进行指挥、协调、督办，实现未成年犯管教所安防系统的统一自动化指挥。

系统建设必须按照国际、国家和本地区的有关标准和规范进行。项目建设将依据以下的规范和要求进行：

- 《中华人民共和国监狱法》；

- 《监狱建设标准》（建标[2010]144号）；

- 《全国监狱信息化建设规划》；

- 《全国监狱信息化软件开发应用实施意见（2011-2013）的通知》；

- 《国家发改委关于全国监狱信息化一期工作项目建议书的批复》；

- 《安全防范工程技术规范》（GB 50348-2018）；

- 《安全防范工程程序与要求》（GA/T75-94）；

- 《安全防范系统验收规则》（GA308-2001）；

- 《安全防范系统通用图形符号》（GA/T74-2017）；

- 《民用闭路电视监控系统工程技术规范》（GB50198-2011）；

- 《工业电视系统工程设计规范》（GBJ115-87）；

- 《音频、视频及类似电子设备安全要求》（GB8898-2016）；

- 《信息技术设备的安全》（GB4943-2011）；

- 《中华人民共和国通信行业标准》（YD/T926）；

- 《防盗报警控制器通用技术条件》(GB12663-2001)；

- 《电子设备雷击保护导则》(GB7450-87)；

- 《图像监控监控中心设计规范》(GB50348-2018)；

- 《智能建筑设计标准》(GB/T50314-2015)；

- 《视频安防监控系统工程设计规范》(GB 50395-2016)；

- 《视频安防监控数字录像设备》(GB 20815-2016)；

- 《安全防范监控数字视音频编解码技术要求》(GB/T 25724-2017)；

- 《城市监控报警联网系统技术标准》(GA/T 669-2008)；

- 《建筑和建筑群综合布线系统工程设计规范》(GB/T50311-2016)；

- 《安全防范视频监控联网系统信息传输交换控制技术要求》(GB/T28181-2016)。

- 《全省监狱视频监控设备采购与安装建设实施方案》GB（50116--98）

- 粤狱发[2016]380号《关于启动监舍视频监控设备采购与安装建设的通知》

- 《关于广东省监狱劳教视频监控安全防护系统建设项目可行性研究报告的批复》（粤发改投资[2011]676号）；

- 《广东省监狱安全技术防范系统项目建设和管理规定》及其附件。

- 项目单位概况

广东省未成年犯管教所是广东省唯一关押改造未成年犯的监狱。该所成立于1955年，位于广州市白云区，占地面积25万平方米，是花园式和校园式的单位。

未成年犯管教所坚持以“惩罚与改造相结合，以改造人为宗旨”和“教育、感化、挽救”工作方针，以提高改造质量为中心，以确保安全稳定为前提，在管理、教育、劳动三大手段上下功夫，把未成年服刑人员改造成为具有一定文化知识和劳动技能的守法公民。

近年来，未成年犯管教所坚持以科学发展观为指导，努力推进特色化与数字化建设，不断规范各项管理制度、提高队伍整体素质、创新教育改造工作、深化执法执纪监督、完善场所建设规划，取得了一系列显著的成绩。2004年、2005年被授予全国优秀“青少年维权岗”、广东省青年文明岗荣誉称号，2006年被评为全省司法行政系统民主评议政风行风先进单位、全省监狱系统先进单位、监管安全先进单位、生产安全先进单位。

- 现状及需求分析

  - 基础设施现状

未成年犯管教所共有多栋监舍和生产厂房建筑。

    - 基础网络现状

- 监控网络核心交换机：H3C S10504 \2台

    - 视频监控系统及配套软件现状

未成年犯管教所已建设视频监控安全防护系统，安防网络核心交换机为H3C S10504，视频监控管理平台使用的是宇视Uniview VM8500-可视化报警管理平台，IP网络对讲报警系统使用的ITC，T-6700R(D)，安防综合管理平台使用的是中钦安防综合管理平台V4.0，达观报警系统一套，以上系统均运行良好。

  - 业务需求

本项目是广东省监狱戒毒视频监控安全防护系统建设项目（以下简称大安防项目）的补充，要实现与大安防项目的无缝对接，实现统一管理、统一查看，新项目的设备必须无缝接入大安防项目已经建设好的各个应用系统中，所需费用包括在本项目范围内。

监狱安防系统建设旨在加强监狱管理，预防狱内案件发生，提升监狱管理水平，降低监狱管理成本，提高监狱科技含量。本次项目通过在各系统中采用先进成熟的信息化技术，实现监管工作的智能化，使监狱管理人员从枯燥乏味的管理工作中解脱出来，实现“向科技要警力”的目标。监狱安防业务方面主要有以下三方面需求：

- 加强罪犯日常管理的需求

罪犯从被批捕、起诉、判决、入监到刑满释放回归社会形成了刑事司法业务一个完整的工作流程，监狱是其中一个非常重要的节点。罪犯在监狱服刑期间，监狱警察需要对罪犯劳动、生活、学习三大活动的现场管理、通讯等重要环节实施全面监控、管理和记录。建立完善的安防体系，能将罪犯的活动情况和警察的执法管理活动置于安防系统的管理和控制之下，为监狱安全和公平公正执法提供技术支持，能显著提升狱政管理、狱内侦查、罪犯教育的工作水平。

- 加强监狱安全防范及突发事件应急指挥的需求

采取先进的信息技术防范措施，是保证监狱安全必不可少的手段。监狱的突发事件往往性质严重，对社会的危害性极大。建立全方位的监狱安防系统，有利于快速准确地处置突发事件。通过建设安防系统，使综合警力迅速提升，管理与业务手段全面现代化，突发事件能准确及时地处置，必要时可协调其他相关监狱，联合相关部门协同行动，极大地提高快速反应和协作配合能力，为维护社会治安秩序发挥重要作用。

- 提高监狱行政办公水平的需求

通过建设监狱安防系统提高监狱科技含量，以现代化信息技术为手段，通过系统集成将多个子系统整合到监狱安防综合管理平台，极大提高监狱监管工作效率，提升监狱管理水平，降低监狱管理成本，实现监狱管理现代化、科学化的目标。

  - 功能需求

本次项目视频监控设备需要与监狱视频监控安全防护系统建设项目对应的子系统进行无缝对接，并且无缝接入未成年犯管教所综合安防管理平台。

    - 安防集成需求

本项目需要将视频监控等子系统接入总控机房，并通过统一的平台进行管理、控制和指挥，实现各系统间相互关联以及报警联动。在监狱发生紧急情况时，系统启动应急预案，调阅和查询所有监管场所的监控录像以及各类监管信息，配合相关人员指挥和处置突发事件，维护监管场所的安全稳定。

    - 视频监控需求

（1）实时监控需求

监狱内各监舍必须24小时不间断监控，以确保第一时间对危险事件（如越狱或企图越狱等）作出快速反应，并提供事件发生前后一定时间段内的查证资料；同时采用联网技术实现指挥中心对各个监舍的指挥调度，减轻监管人员的压力，提高管理的效率和质量。

（2）清晰监控需求

★视频监控系统前端应选择高清摄像机，分辨率不低于1080P，而且应充分考虑夜间弱光条件下的监控效果。

（3）系统联动需求

视频监控应实现报警联动功能。一旦发生报警，安防综合管理平台或视频监控平台自动弹出报警主画面，为值班警察提供现场信息，并联动相关系统自动启动事件处理流程。

（4）云存储需求

视频监控系统采用集中云存储方式，能有效保证数据安全，便于管理及后期维护，存储设备统一放置在监控机房，由专人统一负责管理维护。录像存储按集中存储90天的标准设计。

（5）协议需求

使用的监控产品必须支持GB/T28181协议，并具有支持GB/T28181协议的检测报告。

本项目拟新购摄像机（含枪机、球机等）16台，负责摄像机、支架、立杆等的采购、安装、管槽敷设、线路接入、防雷、系统调试等全部工作，确保无缝接入相关系统。

  - 性能需求

为满足对突发事件的及时处理，系统要满足如下性能要求。

    - 实况图像延时要求

本地调看图像网络延时要小于1s，异地调看网络延时不大于3s，即看到的图像就是当前发生事件的实时反馈，并且要求无延时的感觉。电视墙实况图像切换延时要小于1s，且图像连续切换时不能出现画面停顿，以满足在特殊情况下对前端监控点的指挥、调度和控制的实时性。

    - 历史图像检索回放

应支持基于摄像头、时间段、报警事件检索录像数据。支持即时回放功能，播放实况图像时，可以直接暂停、后退切换回放；支持进度条拖拽跳转播放；支持将录像下载到本地。

    - 安防报警与视频联动要求

当系统中产生报警信号时，视频图像必须主动弹出显示，并发出声音提示，其联动响应时间不大于300ms。

  - 可靠性需求

    - 系统的可靠性

各业务平台具备备份功能，当主设备出现故障，备用设备能够无需人工干预情况下自动接管系统。各系统可24小时不间断稳定运行。

    - 存储的可靠性

系统具有大容量存储能力，通过负载均衡群集设置，增强系统安全性。录像数据可采用文件形式或数据块形式存储，采用IP SAN磁盘阵列，并采取RAID 5 数据保护机制，保证录像存储可靠，并入建设单位现有视频监控云存储系统。其他系统业务数据采用文件形式存储。

    - 网络的可靠性

网络是数据传输的基础，构建稳定、交换能力强大的网络是保障系统正常工作的基本要求。网络建设部分将保证有备份冗余链路。核心交换机采用双机热备的方式运行；从核心交换机到接入交换机大部分采用双链路互联，防止单点故障。

  - 兼容性需求

安防系统中所使用的设备，必须具有开放性，本项目所涉及的软硬件需要全部免费提供开放接口及底层SDK开发包，可提供给第三方进行系统集成开发。

  - 安全需求

遵守国家信息安全有关规定，采用加密等技术手段，严格控制用户查看、浏览、下载监控图像的权限，确保信息在传输、交换、存储和处理等过程中的安全。加强机房及设备的供配电、空调、防盗、防火、防雷、防灾等安全防护和安全检测，以及关键系统和数据的容灾备份。

- 项目总体建设方案

  - 总体建设原则

    - 实用性与经济性

坚持实用性第一的原则。系统应能最大限度地满足监狱各项业务要求、满足系统管理人员和使用人员的业务需求，能适应新技术的发展，同时还应努力降低建设费用，选择技术成熟、性能稳定和性价比高的产品，并尽可能地利用好现有设备，减少浪费。

    - 合理性与先进性

必须遵循系统工程的设计准则，在系统的合理性与技术的先进性之间取得均衡。应努力追求整个系统功能的科学合理性，防止片面追求某一局部的高指标与先进性。在保证整个系统功能和性能的前提下，采用先进成熟的技术。

    - 标准化与开放性

系统设计应采用标准化、模块化设计，并严格遵守相关技术的国际、国内和行业标准，以确保系统之间的开放透明性和系统之间的互连互通。系统设计对有扩展要求的子系统，在设计和选用设备时，应在对未来业务的增长和扩容进行科学预测基础上进行余量设计，预留扩容和发展的空间。

    - 可靠性与安全性

整个系统设计考虑高可靠性要求，选用的设备应具有较高的安全可靠性，关键设备或关键部件应采取备份冗余设计，选用安全机制完善、安全级别较高的系统软件，使用具有可靠功能的产品。

    - 易管理性与易维护性

系统应易于管理和维护，借助网管、系统自诊断程序等专门工具，可方便地监控网络或其它设备的运行状态，以便及时解决出现的问题；计算机网络等信息基础设施的设计应采用简洁易用的体系结构，以降低系统运行维护费用。为确保产品的售后服务，应选用技术成熟且能提供原厂售后服务的产品。

  - 系统总体结构

监狱安防系统为三层结构：综合安防管理平台，安防子系统，基础设施（包括网络等）。

未成年犯管教所的指挥中心，采用开放性好、升级扩容简单方便、系统可靠性强的拓扑结构，通过局域网联接各分控中心，并依托政法网上联省监狱局。

按照监狱日常安全管理重点在基层的特点，监狱内部采用二级管理模式。

一级——指挥中心作为监狱安全管理的核心，为一级管理总控，负责整个监狱安防系统的管理、控制，也是监狱应对突发事件和重大安全事件的预案发布和集中指挥场所，具有最高的管理权限；

本项目设备全部直接接入指挥中心进行一级管理；

- 项目设计

  - 视频监控系统

    - 总述

未成年犯管教所视频监控系统采用数字化监控系统，监控点采用高清1080P进行设计。

视频监控系统将对监管区内施工区域周边通道等进行实时图像监控。

系统与省监狱局指挥中心无缝联网，省监狱局指挥中心、监狱指挥中心以及监区分控中心等各级值班人员可以在权限范围内查看前端图像并对前端摄像机进行操控。对于前端摄像机云台的控制支持多级权限，以保证不同用户操作。

监控图像结合监狱实际并从安全可靠性考虑进行集中存储，建设磁盘阵列，各级管理人员可以在权限范围内方便地调用、查询。

系统由前端摄像机、传输线路、存储、显示等四部分组成，采用网络化方案。

本次设计前端采用全网络摄像机（IP Camera，以下简称“IPC”）方式，共建设16支高清摄像机。本次建设的高清摄像机将与原综合管理平台进行无缝对接，由未成年犯管教所指挥中心进行统一调度指挥。

    - 整体技术要求

- 为了保证系统的兼容性、稳定性和可管理性，系统的关键设备（摄像机、存储设备）需为同一品牌。

- 本次新建的视频监控系统（摄像机、IPSAN存储设备等设备）必须无缝整合到原有视频监控平台系统中，实现一套系统、统一管理，实现报警联动。本次新建的网络系统必须无缝接入原有网络系统和视频监控平台系统，必须与原来的网络系统实现统一的管理维护和一致的维护界面，需要支持组播功能。

- 本系统的全部高清网络摄像机要求：最大支持分辨率1920*1080或更优。

- 本系统的全部高清网络摄像机要求支持实况组播传播，有效减轻带宽压力；支持iSCSI协议，进行远程网络存储。

    - 技术需求

本项目采用网络视频监控设备，以便于计算机进行视频信息的压缩、储存、分析、显示以及报警等自动化处理，从而实现无人值守；通过网络平台实现了远距离监控，即使是数千公里外也能达到亲临现场的效果；利用先进的软件系统不仅在几分钟内便可完成传统视频监控中大量的数据分析，提高了监控效率，且能获得更为逼真、清晰的数字化图像质量与更为便捷、实用的监控管理和维护。

监控系统的图像数字化、传输、存储、管理完全构建在IP网络之上，所有在网设备均符合标准的TCP/IP协议，充分保证系统的网络适应性。

系统可以提供强大统一的基础视频业务管理平台，一方面平台在监狱内部组网时需要对所有设备进行统一配置注册、对所有访问进行统一认证和行为审计；客户端软件可以提供分布式端到端的基础视频业务，如实时浏览控制、录像回放查询、解码输出控制（数字矩阵）功能；全网时钟同步、日志管理等管理功能。

视频监控管理平台需要与省监狱局、省司法厅及部委进行级联联网，实现图像资源的联网共享及上级单位的应急指挥需求。平台要求支持GB28181联网规范。

视频编解码方式完全符合国际标准的H.264、H.265的编码方式，所有编解码方式完全遵守国际标准可以保证系统互连互通和增值应用的业务需求，并可以通过标准检测设备测试验证。

    - 技术方案要求

由于传输、存储和设备管理维护的便利，以及集中管理视频资源的需求，本次建设采用网络化架构建设视频监控系统。

在监狱采用高清IPC，通过光纤或就近通过双绞线实现前端接入。

监狱视频监控系统原理图如下：

方案说明：

视频监控系统将对东西监管区内施工区域外通道等进行实时图像监控。

（1）监狱指挥中心

监狱的所有监控点通过网络都能传输到指挥中心，指挥中心通过客户端及用户权限设置能随时调看所有监控点的图象及对所看的图像进行远程控制，也可以通过视频解码器把要监看的视频信号解码到大屏显示。

（2）总控机房

部署存储阵列，系统采用集中存储方式，将IP SAN存储设备部署在机房，用于视频图像的存储和备份。

（3）前端接入

采用高清IPC方式，对东西监管区内施工区域外通道等采用高清IPC进行监控，视频数据传输用光纤直达的方式实现。

本次建设的各个子系统需要与监狱视频监控安全防护系统建设项目对应的子系统进行无缝对接，并且接入综合安防管理平台。

    - 监控前端设计

      - 布点原则

本项目主要安装可变焦宽动态枪机和辅助高速快球。

根据监狱投资及现场情况，本次视频监控新增16个摄像机。

      - 前端点位及类型设计

根据对未成年犯管教所的调研，本项目监控点部署摄像枪16支，其中枪型摄像机14个，高速球型摄像机2个。分布情况如下（视现场需要，建设单位需求部门可对点位进行调整）：

|  | 地点 | 枪机 | 球机 | 立杆 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 西区 | 旧教学楼旁 | 3 |  | 1 |
|  | B栋侧草地 | 3 |  | 1 |
|  | B栋 | 1 | 1 |  |
|  | 综合楼一楼电梯侧 | 2 |  |  |
|  | 舞台 | 1 |  |  |
|  | 小计 | 10 | 1 | 2 |
| 东区 | C栋侧铁架 | 2 |  | 1 |
|  | AB门 | 2 |  | 1 |
|  | C栋楼顶 |  | 1 |  |
|  | 小计 | 4 | 1 | 2 |
| 合计 |  | 14 | 2 | 4 |

      - 室外监控前端安装设计

- 室外立杆

立杆是前端监控点的物理支柱，室外环境的恶劣加上各种不可预测的天气情况，要求室外立杆一定要具有良好的牢固度。

根据监控要求及现场实际环境，选择适当规格的监控杆。特殊情况下应按要监视的范围及避免摄像机被遮挡的原则选用合适杆体。经现场查勘，本项目宜采用2.5－3.5m高的杆。横臂的长度宜大于80cm，以减少死角范围。

杆体的设计基准期为50年，抗震设防烈度应按7度设计，杆体所用的钢材，宜采用Q235普通碳素结构钢、20号优质碳素结构钢或Q345低合金结构钢，其质量应分别符合国家标准。

摄像机安装紧固螺栓宜采用C级螺栓，性能等级为4.8级及以上。地脚锚栓宜采用Q235钢或Q345钢。

主杆应一次性焊接成型，防腐质量应符合国家标准。

杆体外形设计应采用简洁、流畅的线条，做到美观大方，具有现代感；杆体颜色应与监区现场环境相协调，一般采用浅灰色。

杆上配电门设计应合理，杆的地线穿孔大小应合适，且在穿孔处需要有额外的加固措施。

立杆底部焊接固定的法兰盘，法兰盘使用直径为Φ400mm厚度为10mm的钢板，法兰盘与杆体之间均匀焊接6块直角三角形加强筋。

建筑基础时应与接地线的埋设同时进行，基础的大小应选择与杆体规格相应的尺寸。

监控杆地脚锚栓采用不小于40mm×4mm镀锌扁钢互焊连通，并引出与接地体焊接。

- 室外设备箱

1）室外设备安装箱要求

室外设备箱用于安装监控设备，需要考虑室外环境，保证防漏电、防水、防雷、防盗、散热。

2）室外设备安装箱设计

室外机箱是保证前端系统安全工作的重要组成部分，机箱中除安装以下设备外，还要求留有空间余量：编码器、交换机、专用稳压电源、市电进线和光纤、网线或视频线、过流过压保护装置和电源防雷保护装置、接线端子、维修开关和插座、接地设备。

箱体大小应根据放置设备的数量和尺寸来设计，应与杆体大小协调，应保证有充足的空间，方便设备安装和维护。

箱体防护等级达到IP54防护等级。整体美观，表面喷涂明显的警示标志。

机箱离地面高度不小于30cm。室外机箱性能设计：防水、散热、防腐蚀、耐高温、防撬、防尘。

设备箱与立杆统一接地以避雷。

    - 传输设计

IPC通过双绞线或光纤接入分控中心的交换机。视频数据信息从分控中心通过局域网接入总控机房。

    - 供电设计

配套供电是整个系统稳定运行的保障。供电系统的设计应从全局着手，综合考虑电力负荷，负载能力，电力传输距离，设备电气特性，并结合前端安装场所以及后端机房的实际供电情况来进行建设。室内宜集中供电，室外宜就近取电。本次建设的前端有设备箱的考虑单独供电。此次项目设备接入就近分配线间不间断电源（UPS）供电，以保证系统持续运行。

    - 存储设计

出于系统数据安全及管理维护方面考虑，本项目安防系统主要采用集中部署的方式来实现数据的储存。

      - 存储要求

出于系统数据安全及管理维护方面考虑，本项目安防系统主要采用集中部署的方式来实现数据的储存。

要求监控平台的数据库在记录图像信息的同时，还应记录与图像信息相关的检索信息，接入设备、通道、时间、报警信息等；应能存储音频信息；对于需要长期保存的信息可配置专用存储设备备份。

图像存储设备满足采用H.264、H.265视频编码格式进行图像存储，并可存储音频数据，实现音频同步存储。

具有足够的扩展空间，存储的关键图像数据应能保证1080P或以上的图像分辨率。

在同一管理平台下，须实现对所有存储软硬件资源的配置及查询，系统性能的实时监视，系统设备的故障报警监视、故障诊断及定位分析、报警日志的创建及维护等。

检索回放需求：能够根据时间、报警等多种方式进行图像检索；能够做到随存随看，在事件发生后可以立刻调阅之前的历史图像。

      - 存储技术架构选型

随着IPSAN升级为云存储，本项目也将采用云存储架构。

(1)存储管理可以实现自动化和智能化，所有的存储资源被整合到一起，客户看到的是单一存储空间；

(2)提高了存储效率，通过虚拟化技术解决了存储空间的浪费，可以自动重新分配数据，提高了存储空间的利用率，同时具备负载均衡、故障冗余功能；

(3)云存储能够实现规模效应和弹性扩展，降低运营成本，避免资源浪费。

      - 存储方案设计

        - 设计原则

1）保证监控画质清晰

采用专业存储设备，可根据实际业务需要任意设定图像存储格式，提高画质质量，实现高清晰的监控。

选用1080P监控画质，音频上可扩展支持必要的国家标准，确保实时监控画质、音质与还原历史监控影像的品质完全相同，并可支持高清，达到清清楚楚监控、事后取证准确、精准支撑决策的监控效果，真正实现监控系统部署的意义。

2）提升存储系统性能

由于存储系统不仅要支持多路摄像头的监控数据并发实时顺序写入，同时要满足多级指挥中心对同一数据源的多路并发随机读取，对于存储系统带宽、持续写性能、控制器处理性能要求很高。存储设备的控制性能、持续读写带宽必须随着摄像机数量的增加和存储容量的扩展而同步提升，以满足监控系统的带宽、性能需要，要求磁盘与控制器采用交换式连接方式，存储设备不可有内部带宽、性能的瓶颈。

3）保证业务可靠性及监控数据安全性

采用标准、专业存储设备集中存储监控录像，保障监控数据安全、系统安全。

存储容量不受限制，存储系统采用分布式存储集中管理设计，配合虚拟化技术无限扩展能力，监控录像保存周期和保存数量可随需延长。

存储系统采用监控级SATA硬盘，其安全性远高于IDE硬盘，可保障监控数据的安全性，事后监控、调阅、调查有充分保障。

硬盘可实现RAID保护，并采用热备盘进行二级保护，进一步保障监控数据的安全性。

4）可进行快速精准的检索

采用先进记录技术，实现历史影像资料基于数据库的检索，检索效率大幅提升，同时考虑对录像文件采取防篡改或完整性检查措施；支持按图像来源、记录时间、报警事件类别等多种方式对存储的图像数据进行检索，支持多用户同时并发访问同一数据源。

5）采用成熟标准的技术，开放兼容互通性

存储系统多采用标准化协议，系统兼容性风险较低。

系统的不同应用可能基于不同的操作系统，可能是一个异构环境，因此系统必须具备良好的开放性和互连性。

系统方便和NAS、DAS、SAN等各种结构的存储网络集成，并方便和以太网存储系统整合。

6）管理维护方便

在统一监控模式下，可统一监控数十台，乃至数百台存储设备的运行状态，实现集中管理。另外，由于采用专业存储架构，降低了分布式DVR带来的维护工作量大、数据丢失频繁等问题，降低了日常维护工作量。

系统设备采用智能可管理的设备，最终能够实现监控、监测整个存储系统的运行。通过先进的管理策略、管理工具提高设备的运行性能、可靠性，从而简化维护工作。

7）满足经济性和投资保护

方案设计具有前瞻性，在可预见未来的设备改造中，要保证现有系统能最大程度的被继续使用，使目前的投资未来也能发挥较大的作用。

方案设计以较低的成本、较少的人员投入来维持系统运行，提供高效能和高效益，尽可能保留并延长已有系统的投资，减少资本与技术投入的浪费。

        - 视频图像保存要求

本次监控视频保存期要求不低于90天；

处置突发事件视频待事件处置完毕后及时采用光盘刻录，按档案管理要求保存。

        - 存储策略及容量设计

高清监控图像以3－4Mb/s的码流进行实时浏览及录像。高清摄像机采集到的视频将以1080P格式保存在云存储系统内。在遵照司法部有关规定的基础上，各监狱可根据自身的存储需求制订存储策略，以节省存储空间，从而节省投资。高清单路图像1天存储量：4Mb/s×3600×24/1024/8=42.2GB；

按照存储90天不间断存储阵列容量设计，高清单路存储容量：42.2GB×90=3798GB；

根据本次未成年犯管教所的总体监控点位数量设计，总共监控点位数量16路，总容量为：16×3798GB/1024≈60TB；

考虑冗余比例为20%，则16路高清摄像机视频规划存储容量总数为：60TB*1.2≈72TB。

以上为估算数据，存储阵列要求采取RAID5数据保护机制，并配置不少于1个热备盘,视频录像要求满足存储90天以上，并预留20%的容量冗余，项目存储以满足存储设备需求为准。

    - 视频监控管理平台

视频监控管理平台，是整个视频监控系统中的核心组成部分，用于控制整个监控系统的运行，实现设备接入、数据存储、码流转发、实时浏览、语音对讲、告警联动、集中控制等功能。

★本次视频监控管理平台摄像机接入授权，必须无条件免费开放给司法部、省司法厅、省监狱局等上级视频监控管理平台，摄像机监控图像资源必须无条件免费开放给司法部、省司法厅、省监狱局等上级视频监控管理平台调用浏览。本次建设的平台必须免费提供SDK接口给上级平台。摄像机的接入许可有效期不小于15年。

★本项目不建设新的视频监控管理平台，所有设备必须无缝接入现有平台并满足平台目前各项功能要求。

  - 防雷接地系统

    - 雷电防护概述

雷电是造成电子设备损坏和系统故障的主要因素，且危害极大，具有不可恢复性的特点。因此，系统的防雷设计非常重要。而设备和系统接地是防雷设计的基础。

接地用途有四种：计算机专用直流逻辑地、配电系统交流工作地、安全保护地、防雷保护地。一般采用联合接地的方式，接地电阻不大于1Ω。

防雷系统按照防范类别分为机房设备防雷、供电电源防雷和线路防雷。机房设备防雷主要方法是设备外壳良好接地，机房那金属部件之间和各接地系统之间的等电位连接。

雷电对安全监控系统的损害途径是多方面的，防雷保护是一个比较复杂的问题，对安全监控系统的防雷保护设计不仅取决于防雷装置的性能，更重要的是在监控系统的设计施工之前，就要考虑到监控系统所处的地理环境，设计合适的线缆布放、屏蔽及接地方式。

总之，防雷保护设计应综合考虑，才能获得良好的效果。

机房、指挥中心与分控室所在建筑物应有防直击雷的避雷针、避雷带或避雷网。其防直击雷措施应符合GB50057－94中有关直击雷保护的规定。

防雷器选用经过权威检测机构检测的优质产品。

若电源防雷和总控、分控点的接地系统与网络系统共用，则不再单独预算。

接地和防雷工程必须由具有防雷接地专业资质的公司进行实施，需经具备资质的相关机构检测合格，并提供《综合防雷工程检测报告书》。

    - 各室外前端设备的防雷设计

★室外的前端必须设置防直击雷的避雷针等。其防直击雷措施应符合GB50057－94中有关直击雷保护的规定。防直击雷设备（包含但不限于：避雷针、避雷带、接地网等）经测试确定连接良好，且地网电阻确定不大于4 Ω。

各室外前端监控设备的防雷设计要求：

围墙内、外的前端监控设备，置于围墙哨楼避雷针、避雷带、接地网的有效保护范围之内。

围墙内、外的前端监控设备传输线路的防雷，视频信号通过就近哨楼的光纤或敷设光纤将信号传送到AB门干警值班室分控集中监控。

而其他室外前端监控设备如摄像头应置于接闪器（避雷针或其它接闪导体）有效保护范围之内。当摄像机独立架设时，避雷针最好距摄像机3－4m的距离。如有困难避雷针也可以架设在摄像机的支撑杆上，引下线可直接利用金属杆本身或选用Φ10的镀锌圆钢。为防止电磁感应，沿杆引上摄像机的电源线和信号线应穿金属管屏蔽。室外的前端监控设备接地电阻应不大于4Ω。

  - 综合布线

    - 概述

监狱安防系统对物理网络的需求主要体现在通过局域网连接总控机房与各分控中心。

在综合布线系统建设方面，光纤主干建设要保障并留有一定冗余，光纤主干网络是整个监狱信息化建设进一步发展的基础，要具备高带宽和必要的冗余度，可以满足一段时间内的各类型使用需求，并尽量避免将来在监狱园区内进行重复施工。

    - 光纤主干系统

本次工程按千兆到终端的标准设计施工。

园区子系统采用室外单模光缆作为传输主干，光缆应支持万兆传输要求，采用埋地型光缆施工。布线系统应能支持语音、数据、图像、视频、控制等信息的传递，并能应用于高温、潮湿、电磁干扰、撞击、振动、腐蚀气体、灰尘等恶劣环境中。

接入段光缆采用12芯光缆以考虑了后期扩展和维护的需求。光缆的铺设方式为地埋管道，对于监区内已覆盖管网系统的，本次利旧原有的管道系统，对于原有管网系统尚未覆盖到或者尚未建设管网系统的，本次新建管道系统以满足光缆传输系统铺设的要求。

新布放的光缆在机房内部应按标准标注光缆方向、纤芯占用情况等，新建的光缆应做好防雷、防虫害及防水等处理。根据汇聚点机房实际情况，进行配置相应的配线箱，机架应按照机房防雷要求做好防雷布线。

本期项目需从监管区内施工区域周边配线间分别敷设多条12芯或以上分支光缆到各摄像枪，光纤实行敷设多少就熔接多少，不得少熔漏熔。

      - 光纤选型

在光纤选型方面，单模光纤的芯子很细，约为3~10μm，模式色散很小。影响光纤传输带宽度的主要因素是各种色散，而以模式色散最为重要，单模光纤的色散小，故能把光以很宽的频带传输很长距离。单模光纤熔接的设备已经完全自动化和小型化，具有易接续，易维护的特点；单模光纤的单价比多模光纤低，而且用于单模光纤传输的有源器件价格不断下降，与相应的多模器件的价格差异已经非常小，因此，单模光纤非常适合监狱信息化建设采用。

      - 光缆路由设计

监区内采用管道方式，干线电缆到分配线间的连接采用熔接尾纤成端。

实际建设数量及长度以实际需求为准。

      - 管道工程

本项目采用监狱区内为弱电系统所设立的管道，若原有管道，利用原有管道进行光缆增补，无管道的且具备管道铺设条件的监狱，需要埋设园区管道。

- 管道的路由选择

室外管道从中心机房开始延伸到监狱的各个区域，以满足敷设线缆的需要。管道的路由一般选择在监狱的主要道路两侧绿化带上，应尽量避免穿越路面造成不必要的施工量。管道必须通过特殊路面时，应做符合规范的相应保护。管道路由选择时应该尽量避开下水管、供水管、电力管等，如进行交叉，按照相应规范隔开安全距离。

- 管道的容量

为便于综合布线系统的维护和管理。出入中心的管道容量要根据目前所需要敷设线缆的种类、数量来确定，管孔的含线率为50％左右，并且要留有冗余，以满足未来发展的需要。在考虑管道容量时，要结合目前综合布线系统的要求来决定所需敷设线缆的数量和走向。

室外管道采用硬质阻燃管，室外管网材料一般采用多孔栅格管和波纹管两种材质，为避免多次挖掘路面，管道应按远期容量一次敷设，本设计采用波纹管，除本项目敷设占用的管孔外，应预留备用管道，以满足未来网络发展需要，提高管道利用率，节省投资。

- 管道材料和孔径的选择

（1）管材选用原则

在管线较多，地形复杂的路段应选用的塑料管道，在郊区及野外的长途光缆管道建设应选用硅芯塑料管道；在主要过路及特殊路段采用钢管。入户管道采用镀锌钢管。

（2）塑料管的特点

1）防水、防腐性能好；

2）内壁光滑，摩擦阻力小；

3）连接方便、接头密封好、无渗漏，重量轻、弯曲性好、易于避开障碍物；

4）与水泥管相比，占用道路断面小；

- 抗高温性能较差。

- 管道安装要求

管道挖掘应该打好基础，做好管道保护措施，管道开挖深度应该符合管道施工的相应规范；管道在一个断面层铺放二层或二层以上的塑料管时，管层之间及各管间各应有2cm左右的间隔，间隔之间填以中砂或过筛的细土，最上层管孔的顶部再复以砂土，然后夯实。填隙及复盖用砂土应含有一定的水份。在地面上压力或机械冲击力很大的地区，在路面有被开挖、塑料管孔有被镐锄挖伤可能的地带，管孔的顶部需要加设管顶保护设施。料管的连接主要采用承接法，塑料管材标志面应在上方，多孔塑料管的承口处及插口内应均匀涂刷专用中型胶合粘剂，塑料管应插到底挤压固定。管道应该根据实际情况设置维护线井。管道在光缆敷设前必须进行管孔的清刷和试通；管道光缆敷设，可采用机械牵引或人工牵引。一般情况下，牵引力不宜超过2000N。一次牵引长度以500m为宜，最多不应超过1000m。新增的光缆须增加标牌标示。

    - 其他布线要求

本次项目工程配线数量和相应模块需根据实际情况配置，项目概算包含工程线缆费用和相关模块费用，若有缺漏，由承建商免费补足。

总体技术要求如下：

（1）厂商需通过ISO9001:2008 质量认证和ISO14001:2004环境认证

（2）提供由中国信息产业部出具的布线系统线缆、信道检测报告。

（3）提供本次工程清单的相关产品手册，资质文件

（4）管理系统：为方便布线系统的实施以及今后的管理和维护，对布线系统的信息点、管理区、线缆等应进行编号及色标管理。面板、配线架自带防尘盖,防尘盖必须可拆卸式，可更换五种以上颜色的彩色防尘盖满足彩色化管理需求。

  - 主要设备配置及选型

    - 高清红外电动变焦枪型网络摄像机

| 序号 | 技术参数 |
| --- | --- |
| 1 | 1/1.8 inch逐行扫描200万像素CMOS图像传感器或更优 |
| 2 | 焦距范围：6.5~143mm，电动变焦，22倍光学变倍或更优 |
| 3 | ★具有至少1个RJ45接口和至少1个光纤接口 |
| 4 | ▲最低照度,彩色：0.0005lx，黑白：0.0001lx |
| 5 | AC24V±35%范围内变化时，摄像机正常工作或更优 |
| 6 | 具有宽动态自动切换功能，当环境亮度变化时，可自动开启/关闭宽动态 |
| 7 | IPC支持光口、电口同时使用 |
| 8 | 支持人脸抓拍功能，可对经过设定区域的行人进行人脸检测和人脸跟踪，当检测到人脸后，可抓拍人脸图片，抓拍图片数量可设 |
| 9 | ▲支持移动侦测，当设定侦测区域内有目标移动时，可在客户端给出报警提示 |
| 10 | 具有良好的网络适应能力，能够在丢包率25%的网络环境下正常工作 |
| 11 | 摄像机机可对符合国标GB/T28181-2011中编码规范要求的视频码流启用视频内容保护功能 |
| 12 | 防护等级：IP68或更优 |
| 13 | ▲支持红外补光，红外作用距离≥100米 |
| 14 | ▲提供公安部安全防范报警系统产品质量监督检验测试中心出具的有效检测报告，提供报告复印件并加盖厂商印章 |

    - 高清高速球型网络摄像机

| 序号 | 技术参数 |
| --- | --- |
| 1 | 200万像素 CMOS传感器或更优 |
| 2 | ▲焦距范围：6.5~143mm，22光学变倍 |
| 3 | 靶面尺寸：1/1.9"或更优 |
| 4 | 图像分辨率≥1100线，帧率在1~60可调 |
| 5 | 信噪比≥63dB |
| 6 | 亮度等级≥11级 |
| 7 | 最低照度：彩色0.0005lx，黑白0.0001lx |
| 8 | ▲宽动态范围≥105dB，照度范围≥120dB， |
| 9 | 具有宽动态自动切换功能，当环境亮度变化时，可自动开启/关闭宽动态 |
| 10 | ▲支持红外补光，红外作用距离≥200米，可识别距摄像机200m处的人体轮廓或更优 |
| 11 | 支持不少于H.265、H.264、M-JPEG编码 |
| 12 | ▲具有目标跟踪功能，摄像机可对设定区域的运动目标进行跟踪 |
| 13 | 旋转角度水平360°，垂直转动角度-35°～90°或更优 |
| 14 | 具有良好的网络适应能力，能够在丢包率25%的网络环境下正常工作 |
| 15 | ★具有1个RJ45接口、1个RS485接口、1个双向光口或更优 |
| 16 | 具有光电串接功能，支持光纤接口，RJ45接口同时使用 |
| 17 | 电源电压在AC24V±50%、DV24V±50%范围内变化时，摄像机正常工作 |
| 18 | 高低温工作环境：摄像机能够在-20℃~+80℃的环境下正常工作或更优 |
| 19 | ▲防护等级：IP68 |
| 29 | 提供公安部安全防范报警系统产品质量监督检验测试中心出具的有效检测报告，提供报告复印件并加盖厂商印章 |

    - 云存储节点

| 序号 | 指标 | 技术规格要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 主机规格 | ★≤4U高度，≥48盘位云存储节点（满配4T磁盘），主机自带不少于5个千兆网口（不含插槽扩展），提供不少于1个PCI-E插槽； |
|  | 接入能力 | 应能接入并存储1024Mbps视频图像，同时转发1024Mbps的视频图像；同时回放256Mbps的视频图像； |
|  | 处理器 | 单设备配置64位多核处理器，≥8GB内存（可扩展至32GB）； |
|  | 硬盘类型 | 可接入2T/3T/4T/6T/8T SATA磁盘，支持磁盘交错启动和漫游，并支持在线前面板热插拔； |
|  | RAID类型 | 支持RAID 0、1、3、5、6、10、50,JBOD； |
|  | 网络接口 | 支持≥5个千兆网口； |
|  | 写入能力 | 支持视音频、图片、直接写入； |
|  | 视频相关 | 支持视频高速预览、回放、下载； |
|  | 虚拟化部署 | 支持进行虚拟化系统部署； |
|  | 容灾备份 | 支持云内容灾备份； |
|  | 数据块直存 | ▲支持前端摄像机按照块直存的方式存储，前端摄像机发送的存储流为iSCSI数据流，且直接发送到存储节点； |
|  | 模块化设计 | ▲支持PCIE3.0插槽，电源、电池、风扇为冗余支持热插拔模块；（需在公安部型式检验报告体现并提供复印件加盖厂商印章） |
|  | BBU电池模块 | ▲节点具备BBU电池模块，在节点异常掉电时给节点缓存数据提供永久保护。掉电后存储节点数码管有显示缓存数据下刷的进度，重启动后数据无丢失；（需在公安部型式检验报告体现并提供复印件加盖厂商印章） |
|  | 报警预录 | 支持报警预录功能，系统能预录报警触发前1-10分钟的视频录像。 |
|  | 断网补录 | 具有断网补录像的功能，支持将断网期间摄像机SD卡内的录像补录到云存储系统中； |
|  | 精准回放 | 支持按秒级自定时间段进行视频回放； |
|  | 双BIOS特性 | ▲在一个控制器内，支持双BIOS，当主BIOS异常时，能从备用BIOS启动；（需在公安部型式检验报告体现并提供复印件加盖厂商印章） |
|  | 安全特性 | ▲云存储系统配合安全设备，可对符合MAC地址、TCP/IP协议、IP地址、国标GB/T 28181协议或者是白名单中的设备在通信前进行准入检测，不符合授权认证要求的直接拒绝接入进行存储业务；（需在公安部型式检验报告体现并提供复印件加盖厂商印章） |
|  | 磁盘防震、防腐蚀 | 云存储设备厂商应具备磁盘防震、防腐蚀保护技术，确保数据存储稳定可靠。 |

★本项目涉及存储介质的所有产品，需提供存储介质不回收服务，当保修期内存储介质出现故障需要更换时，坏件不回收。

★本次新建的视频监控系统（摄像机、云存储节点）必须无缝（无需额外对接设备）对接到原有视频监控平台系统中实现统一管理和维护，一套系统、统一管理，报警联动，保障原有系统的可靠性和稳定性。保证无缝融合原有视频监控平台的同时需保证原有视频监控平台功能业务功能（功能联动、智能分析、解码上墙、组播运行、秒级回放等）的稳定性，摄像机和存储设备的组播网络功能和业务功能与原有系统结合由统一的一套业务系统呈现和运行。

    - OS2室外铠装单模光缆

1）▲需满足ITU-T G.652.D 、ISO/IEC11801:2002和EIA/TIA 568 C.3关于OS2的标准。

2）衰减@1310nm≤0.4dB/km, 衰减@1383nm≤0.4dB/km,衰减@1550nm≤0.3dB/km。

3）适用于高速率、长距离传输，使用激光器作为光源，适用于各类以太网。

4）250μ纤芯结构（SM）。

5）防水型凝胶填充。

6）松管护套。

7）铠装波纹钢管防护。

8）高密度聚乙烯外套。

9）支持1000Base-LX至5000米；支持10GBASE-LR至10000米；支持10GBASE-LX4至10000米；支持10Gbit-FC至10000米。

10）纤芯直径：9.2±0.5μm。

    - 双芯单模跳线

1）满足OS2需求的单模光纤跳线。

2）阻燃、低烟无卤型线缆护套。

    - 单模光纤尾纤

1）满足OS2需求的单模光纤尾纤。

2）支持所有的LED和激光光源。

3）插入损耗0.3dB，回波损耗40dB。

4）阻燃、低烟无卤型线缆护套。

    - 24口抽屉式光纤配线架

1）19英寸机柜式安装，深度大等于300MM，有足够的盘纤空间。

2）滑动机械装置：抽屉式设计，封装式金属外壳。

3）1U空间里可支持最多48芯LC尾纤的安装。

4）前端自带光纤端口标识系统，便于安装完后的系统维护。

5）支持适配器类型：LC、SC、MT-RJ以及铜缆模块。

6）支持紧缓冲层光缆和松管型光缆，尾部带有光纤进线孔固定位，可固定室内、室外光缆，预留铜缆进线绑扎位。

7）可提供2个槽位深度，优化跳线弯曲半径，齐平后深度为30cm,后退深度32cm。

    - 光纤适配器

1）同一款光纤适配器可支持工作区、管理区配线架安装以及区域配线架。

2）可作为FTTD解决方案。

3）满足ISO/IEC 11801：2002；提供ST,SC,LC,FC,MT/RJ模式。

4）提供单模和多模类型。

- 项目本期的安全需求

  - 网络建设原则

    - 总体要求

系统设计确保总体结构的先进性、开放性、合理性、兼容性和可扩展性。对于一项系统工程来说，其总体方案的确定，不仅要考虑近期目标，还要为系统的进一步发展和扩充留有余地，应当考虑连接省监狱局网络系统的长远发展，进行统一的设计，必须考虑网络的未来扩展能力以及多厂商、多协议的支持能力。本次利用原有的核心网络进行传输。本项目网络建设所需的交换机、光口板卡、电口板卡、光纤模块的数量及各种配套设备、耗品和辅材以本次工程现场实际需求为准，其费用已包含在本次建设费用中，如不够的话在实施工程中由承建商免费补足。

    - 遵循原则

对于监狱局域网络设计进所遵循的原则为：

（1）网络系统应具有开放性和标准化，采用国际标准协议，保证不同系统的网络能够互连且简单易行。

（2）网络系统的先进性，局域网采用千兆主干带宽，实现第三层多协议IP、IPX和IP多点传送交换，使主干达到更高的传输速度。

（3）网络系统应具有可靠性，一方面要根据实际情况，选用可靠且先进的设备和技术来组织网络，另一方面应充分考虑网络系统的容错冗余能力，把故障率降到最低，保证网络系统的安全可靠运行。

（4）网络系统应具有高性能的可扩展性，应采用模块化设计，使系统易于扩充，功能易于加强。系统应支持各种高速网络（快速以太网、千兆以太网、ATM），采用全系列交换产品，拓展网络带宽。网络必须具有高带宽，低延迟，并支持第三层交换和VLAN功能。

（5）网络系统应具有安全性，确保网络的安全，可采用先进的软、硬件技术手段，在设备保障、口令保护、存取控制、审计管理、信息加密、计算机病毒防治等方面采用先进的、科学的方法，为整个系统提供一个安全的运行环境。

（6）网络系统应具有实用性，应根据监狱网络系统的当前及将来发展的需求设计网络，同时又能充分利用现有的投资。

（7）系统应提供较好的系统和网络管理工具，能够在中心进行统一的管理或者从远程进行管理，并具有较好的错误诊断，处理及快速故障恢复以及报警能力。

    - 技术路线

以太网技术的应用推广和不断发展，已经从最初的十兆、百兆时代，发展到千兆时代，现在万兆以太网的部署已经成为一种趋势，而且以太网技术不仅在园区网，而且在城域网、广域网的建设上也占有了一席之地。因此监狱网络建设选择以太网技术作为组网技术，既可以满足监狱网的组网需要，也符合当前技术发展的趋势。

监狱网络的骨干采用千兆以太网技术，核心层设备之间支持采用万兆连接。

  - 局域网设计

    - 组网描述

局域网网络的稳定性、扩展性、可靠性均直接影响整体业务网的承载质量，因此在安防系统网络建设中，需要考虑总控机房与分控中心各接入层互连的冗余链路建设。

本次网络建设接入层网络：连接安防系统及其下属子系统的各IP信息点。接入层交换机通过万兆链路上行至核心交换机。

安防系统接入层节点采用千兆以太网交换机，通过万兆光纤链路和核心层的节点连接。

    - 局域网设计

未成年犯管教所网络拓扑图如下：

局域网接入交换机，采用千兆光口接入的以太网交换机，。

本次网络改造采用已发展成熟的网络虚拟化和链路捆绑技术，以提高效率和可用性。对于核心设备，先将两台核心虚拟化成一台逻辑设备，再将两台核心间的两条万兆链路捆绑成一条逻辑链路。对于接入设备，先将多台交换机通过菊花链型连接，堆叠虚拟化成一台接入设备，再将两条千兆上行链路捆绑成一条逻辑链路。业务恢复时间必须达到毫秒级，毫秒级的收敛时间可以保障各种实时业务不中断，提高了整个网络的稳定性。

交换机、光电板卡及模块数量应满足实际需要数量，根据实际情况配置。如漏报，在中标后的深化设计中要免费补足。

  - IP地址规划

IP地址的合理规划是IP网络设计中的重要一环，大型计算机网络必须对IP地址进行统一规划并得到实施。IP地址规划的好坏，影响到网络路由协议算法的效率，影响到网络的性能，影响到网络的扩展，影响到网络的管理，也必将直接影响到网络应用的进一步发展。

    - IP地址规划方案

按照政法网整体的IP地址规划，本监狱监控网络占用的IP段为：10.44.48.0--10.44.55.255，网管段为10.44.55.x。

集成商在施工时，可根据监狱实际情况再进行子网规划，设立私有IP，用于IP对讲监听报警、公共广播等系统。

内部IP地址划分要与网络拓扑层次结构相适应，既要有效地利用地址空间，又要体现出网络的可扩展性和灵活性，同时能满足路由协议的要求，以便于网络中的路由聚类，减少路由器中路由表的长度，减少对路由器CPU、内存的消耗，提高路由算法的效率，加快路由变化的收敛速度，同时还要考虑到网络地址的可管理性。具体分配时要遵循以下原则：

唯一性：一个IP网络中不能有两个主机采用相同的IP地址；

简单性：地址分配应简单易于管理，降低网络扩展的复杂性，简化路由表项；

连续性：连续地址在层次结构网络中易于进行路径叠合，大大缩减路由表，提高路由算法的效率；

可扩展性：地址分配在每一层次上都要留有余量，在网络规模扩展时能保证地址叠合所需的连续性；

灵活性：地址分配应具有灵活性，以满足多种路由策略的优化，充分利用地址空间。

    - VLAN规划

VLAN是可以将交换机划分成多个逻辑组（VLAN），每个VLAN具有单独的MAC/ARP地址表，某一个VLAN内的用户是相互可访问的，但一个VLAN的数据包在交换机上不会发送到另一个VLAN，这样，其他VLAN的用户的网络上收不到任何该VLAN的数据包，确保了该VLAN的信息不会被其他VLAN的人所窃听，从而实现了信息的保密。

如图所示，在交换机上划分3个VLAN：VLAN10、VLAN20、VLAN30，分别将三个部分的用户接入的端口划分到对应的VLAN下，就能保证一个交换机下接入的三个部门相互隔离，不能互相访问。

在现代大型的网络应用中，为了建立起各类网络用户具有安全的、独立的广播域或者组播域，可以将交换机上的端口组合成一个一个的虚拟局域网（VLAN），通过设置VLAN达到了限制广播包的传播范围和降低广播包的影响，所有以太网数据包，如：点播（unicast）， 组播（multicast ），广播（broadcast），以及未知（unknown）的数据包，都将只在VLAN 内传送，这样在一定程度上可以提高网络的安全性。

同时为了减小广播域，VLAN终结在核心的三层交换机上，每个VLAN内的IP地址数量视具体情况进行划分，为保证网络质量，应控制在200个以内。

VLAN的划分可以依据不同的业务部门进行，也可以依据安防设备所处网络的物理结构进行，后者主要是从网络性能角度出发，而前者还兼顾了局域网可控性的需要。根据安防设备的分布情况来看，在大部分情况下，两者实现了重合，而对于由于地点不同，隔离在不同接入点的少数IP设备，则采用第一种方式。

每个管辖监区设置为一个VLAN，机房及指挥中心中视频监控系统存储及服务器设置为一个VLAN，控制工作台及解码设备设置为一个VLAN，平台中按安防子系统划分VLAN。

  - 主要设备配置及选型

根据工程实际需求使用交换机及光模块数量，若有个别缺漏，承建商需免费补足以完成项目建设。

本项目安防网络使用交换机需无缝接入现有安防网络交换机的网管系统，实现统一管理、统一维护。

    - 三层千兆8光口交换机

| 序号 | 分项 | 参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 处理能力及端口配置 | ★交换容量≥128Gbps；转发性能≥96Mpps，≥8个千兆光端口，满配千兆光模块； |
| 2 | VLAN特性 | 支持基于端口的VLAN，支持基于协议的VLAN，支持基于MAC的VLAN，支持Voice VLAN，支持Guest VLAN，支持Super VLAN； 最大VLAN数(不是VLAN ID)>=4094；支持QinQ，灵活QinQ；支持VLAN Mapping；支持PVLAN； |
| 3 | 三层路由功能 | 支持IPv4/v6静态路由、RIP、RIPng、OSPF功能；路由条数≥512； |
| 4 | 镜像功能 | 支持本地端口镜像和远程端口镜像RSPA，支持流镜像； |
| 5 | 链路聚合 | 支持GE/10GE端口聚合，最多8个端口聚合；支持动态聚合，支持跨设备聚合，单机支持14个端口聚合组，跨设备最大128个聚合组； |
| 6 | QoS | 每个端口支持8个输出队列，支持端口队列调度（SP、WRR、SP+WRR），支持802.1P，DSCP/TOS优先级和重新标记能力，支持基于时间段的流分类和QoS控制能力；提供广播风暴抑制功能；支持对端口接收报文的速率和发送报文的速率进行限制；支持报文重定向；支持CAR功能；支持双向端口限速；支持双向流限速； |
| 7 | 组播协议 | ▲支持IGMP Snooping ，支持MLD Snooping，支持组播VLAN； |
| 8 | 生成树及二层链路切换协议 | 支持STP/RSTP/MSTP/PVST协议； 支持Smartlink技术，双上行链路故障切换时间小于50ms； |
| 9 | 访问控制策略 | 支持基于第二层、第三层和第四层的ACL； 支持基于端口，VLAN，全局下发 ACL； 支持IPv6的ACL策略； |
| 10 |  | 支持双向ACL； |
| 11 | 缓存 | 缓存不小于1.5M； |
| 12 | 安全特性 | 支持IP+MAC+PORT的绑定； |
| 13 |  | 支持DHCP Snooping，防止欺骗的DHCP服务器；支持ARP检测来抵御ARP欺骗攻击； |
| 14 | 虚拟化技术 | 支持网络虚拟化技术，最多可将2台以上物理设备虚拟成一台逻辑设备，并提供跨设备链路聚合功能； |
| 15 | 管理及维护 | 支持SNMP V1/V2/V3、RMON、SSHV2； |
| 16 |  | 支持虚电缆检测功能(VCT)，快速准确定位网络中故障电缆的短路或断路点； |
| 17 |  | 支持单向链路检测(DLDP),有效的防止网络中单通故障的发生； |
| 18 |  | 支持sFlow流量分析技术； |
| 19 |  | 支持BFD； |
| 20 | 节能 | 符合IEEE 802.3az（EEE）节能标准，整机最大功耗≤26W； |
| 21 | 兼容性 | ★无缝接入现有安防网络交换机网管系统管理 |

- 服务体系建设

  - 项目实施要求

    - 工程说明

（1）承建商必须承诺接受用户委托的监理在工程实施过程中的监督管理。

（2）承建商必须按照“先需求、后施工”的组织工程实施。

（3）承建商必须按照用户要求安装调试完成所有硬件和软件（含硬件、系统软件及备份设施等）。

（4）建设单位和监理均有权对承建商提供的证明材料进行审核。

（5）本项目施工地点位于雷击灾害严重地区,承建商需充分考虑防雷设施。

（6）建设单位对购买的设备和材料质量有质疑时有权进行检测确认（包括送第三方权威机构进行检测，其发生的所有费用由承建商承担），承建商应积极配合和支持。

（7）本项目施工区域大部分位于监管区内，进出人员必须遵守本单位有关进出监管区管理的要求。

    - 需求管理

- 承建商在接到中标通知以后三个工作日内（中标公告发布之日算起），必须详细地了解用户需求（主要是与招标文件的差异），听取用户和监理单位的优化意见，根据意见在10个工作日内在初步需求方案基础上制定详细的需求文件和工程进度计划。

- 需求文件和工程进度计划制定完成后，立即送到用户和监理单位审核，在得到用户和监理单位认可并盖章以后，方可严格按照需求文件和工程进度计划进场施工。

- 在工程施工过程中，用户可根据需要对工程需求作出合理的修改，承建商应在时间允许且工程造价不超过预算的条件下服从用户和监理单位所提出的修改意见，并根据实际情况修改需求方案并重新送用户和监理单位审核，在得到确认以后再按照更改后的需求文件进行施工。

- 在工程施工过程中，承建商需要对需求方案进行变更的，应先报用户及监理会审通过后方能实施。因需求缺陷需要变更，并导致工期延误的，其责任由承建商承担，相应条款在合同中规定。

    - 技术方案要求

（1）承建商应本着为客户服务的宗旨，以认真负责的态度作好技术方案。

（2）承建商如果认为需求文件中的某些内容、设备配置等不合理、不妥当，可提出建议和自己的解决方案，并充分说明理由。招标文件中的参考选型仅作为功能和档次的参考，承建商可提出自己的、有建设性的、对建设单位有利的、甚至参考选型以外的产品和方案。

（3）在提供技术方案时，就具体的技术和应用方法方面应该描述解决问题的思路、实现方法以及其优点，必要的项目要进行优缺点比较，并简要叙述所选设备和软件的理由。

（4）技术方案应包以下内容：

a. 系统需求方案（附拓扑图）；

b. 对招标书逐条进行的响应；

c. 产品选型；

d. 系统安装技术说明（包括：安防的路由协议、IP地址分配方案、访问控制、系统安全与安全参数配置、安防系统安装技术参数等）；

e. 施工工序流程图；

f. 验收方案和实施办法；

承建商应给出系统建设详细的验收建议方案，包括验收项目、验收指标和标准，验收实施办法等；

g. 项目管理方案。

    - 项目管理要求

（1）承建商在项目实施过程中，需对项目进行规范化管理，要有项目管理组织、项目管理计划、项目进度计划、项目验收计划等方案，确保项目实施质量。

（2）承建商对提供的所有设备、软件、系统集成和服务及其它保证系统完整性的相应工作和工程质量负责。

（3）承建商应成立相应的项目小组，向建设单位提出项目小组组织结构，并指定一名专职的项目经理，全面负责项目的实施工作，听从建设单位的工程协调。

（4）项目实施中，由受严格培训的资深工程师组成工程小组负责安装调试、集成等项目实施工作。

    - 设备安装和调试要求

（1）设备安装调试前两周，承建商需向建设单位提供设备安装调试计划。

（2）设备安装由承建商负责，所有电缆及接头均由承建商提供。

（3）承建商负责指导建设单位维护人员及操作人员掌握和使用相关技术资料。

（4）安装调试时使用的工具、设备由承建商提供，通用工具由建设单位协助解决；

（5）设备调试由承建商负责，并提出设备调试的内容、项目、指标和方法，并提供相应的仪器和工具，承建商有责任对建设单位的技术人员提出的问题做出解答。调试应进行详细记录，系统调试结束后，由承建商技术人员签字后交给建设单位验收。

    - 设备验收要求

（1）合同要求提供的所有设备和材料必须在进场前一到两天通知用户和监理单位，需同时提交原设备制造商的供货证明原件及原厂商产品质量保证书承诺原件（必需包含设备型号、序列号及数量等）和产品检验报告。并在设备和材料进场时配合用户和监理单位对设备和材料进行设备和材料的进场验收，在通过验收后，方可将其投入施工和安装。

（2）承建商必须保证提供的所有设备和材料是合同签订后全新、完整、未使用的出厂产品，进口设备须提供离岸和入关等证明文件。建设单位与承建商在设备到货后共同进行开箱检查，当出现损坏、数量不全或产品不对等问题时，建设单位有权要求承建商立即补发和负责更换；如设备不满足技术规格书要求，建设单位保留索赔及退货权利。

（3）按标书要求对全部设备的型号、规格、数量、外型、包装及资料、文件（如装箱单、保修单、随箱介质等）的验收。

（4）所有硬件设备在标书中所规定的地点和环境下, 实现正常运行, 并达到本技术规格书要求的性能和产品技术规格中的性能。

    - 质量保证

（1）供应商提供的设备材料必须是全新的，且符合中华人民共和国有关标准、规范。

（2）承建商提供3年或以上的免费全系统保修服务。

（3）承建商提供终身全系统维修。

（4）技术资料的提供。

（5）设备各部分必须有相应的技术资料、使用说明资料和维护维修资料，除此之外，还应提供以下资料：

① 用户操作使用说明书（系统手册）；

② 设备维护维修指南；

③ 设备安装手册。

    - 试运行要求

（1）系统开通投入试运行前，承建商须组织建设单位进行系统的初步验收，对整个系统进行总体功能测试，系统测试结果必须满足本技术规格书所规定的技术和功能要求。测试计划、测试内容和测试方法由承建商提出，并经建设单位确认。

（2）初步验收不合格，由承建商免费负责整改、修复和更换。

（3）初步验收合格后，系统进入试运行期，承建商必须根据国家标准《安全防范工程技术规范》检验、验收规定及《广东省安全技术防范管理实施办法》中的相关要求，在工程竣工试运行一个月后提请相关检验机构实施工程检测检验（第三方检测），费用由承建商负责。

（4）系统的试运行期为3个月。在试运行期间，出现非建设单位因素导致的严重系统故障的，试运行期顺延，重新按3个月计算。

（5）在试运行期间，系统出现问题时，承建商应指定有经验的技术人员迅速赶到现场，免费进行维修。

（6）试运行合格后，可进行系统最终验收。

    - 系统验收要求

为了保证系统能够满足建设单位的实际需求，建设单位将指定相关人员组成项目验收小组，对系统进行初步验收和最终验收。

所有性能指标达到技术规格书和需求要求, 可进行系统初步验收，系统初步验收将由承建商、建设单位共同完成。系统初步验收通过后，进入试运行阶段，试运行期满后,由建设单位组织进行项目的最终验收。

    - 核价

★本项目在招标前由符合广东省监狱管理局要求的预算审核咨询服务公司进行了预算审核，审核费用按广东省监狱管理局相关要求收取，中标单位在收到中标通知书后，签订合同前必须将相关审核费用支付给预算审核公司。

    - 结算

★验收合格后由符合广东省监狱管理局要求的结算公司进行结算，结算费用包括在项目总价范围内，由承建单位负责支付。

    - 文件资料要求

（1）承建商在中标后，应负责在设备到货后和项目验收时将系统的全部有关技术文件、资料及测试、验收报告等文档汇集成册交付建设单位，并做出向建设单位进行技术转移的方案和策略。所提供的文件应用中文书写，编号、日期清楚。

（2）承建商提供的书面技术资料应能满足确保系统正常运行所需的管理、运营及维护有关的全套文件。

（3）承建商提供的技术文件至少应包括：

1）全套随机资料。

2）用户使用手册。

3）测试报告。

4）技术资料、竣工文档及图纸、验收资料、安装手册等。

5）详细的系统连接配置图。

6）建设单位要求提供的其它文档。

竣工结束后，如发生软件升级及设备升级、扩展等有关情况，承建商应向建设单位提供必要的技术资料。

    - 外来人员进出监管区须知

由于监狱工作的特殊性，中标人应认真教育本单位工作人员严格遵守监狱的相关管理规定，因上级和本单位安全管理需要，以下规定会根据实际情况进行调整和完善，以最新规定为准。

- 外来人员应遵守法律法规，不得假冒监狱名义从事有损监狱形象的行为。

- 外来人员进入监管区应提高警惕，注意人身安全保护，加强自我防范意识；自觉与罪犯划清界线，防止被罪犯利用。

- 外来人员进入监管区应衣着整齐，举止文明；原则上女士不得入内施工。

- 凡需进入监管区的外来人员应由合作方开具委派证明和身份证明原件，向狱方提出申请，经核准后办理相关手续。

- 外来车辆应凭审批手续并由监狱警察带领或监狱指定人员驾驶，方可进出监管区大门。

- 所有进出监管区大门的人员、车辆和物品应接受监门警察和其它管理人员的检查，凭通行证件或经监狱审批的手续，人证相符、手续齐全方可进出监管区大门。

- 外来人员进出监管区大门应遵守《广东省监狱监管区大门管理规定(试行)》。凭有效身份证件办理《外来人员通行证》或《外来人员临时通行证》，由监狱相关部门警察带入带出，并接受其它管理人员和值班警察的检查管理。

- 外来人员不得携带管控物品，包括但不限于：1、武器弹药、刀具、利器；2、放射物、剧毒物品和麻醉物、毒品；3、爆炸物品、易燃易爆物品和腐蚀性物品)；4、移动电话等。

- 施工所需工具和物品需经审批后进入，施工期间必须按照本所有关物品使用规定，物品包括但不限于：1、施工所需电焊机等火源；2、绳索、攀援器械、工程维修工具等；3、录音录像照相器材、通讯工具、计算机、多媒体等电子产品；4、其他可能影响监管安全的物品等。

- 外来人员进入监管区大门后，应将《外来人员通行证》或《外来人员临时通行证》挂于胸前，并妥善保管。

- 外来人员在监管区内应遵守监狱的下列规定：

1）不得擅自与罪犯接触，与罪犯认老乡、攀亲结友；

2）不得为罪犯携带现金、酒类、熟食类物品或传带、保管任何物品；

3）不得为罪犯邮寄信件、捎口信或替罪犯打电话；不准带手机进入监管区；

4）不得在监管区拍照、摄像或录音；

5）不得在监管区内随意走动，非经许可不得进入监舍区；

6）不得向无关人员谈及监狱工作秘密，或从事其它有碍监管安全的行为。

（12）外来车辆应按指定位置停放并熄火，拔下钥匙，锁紧车门窗。所有车辆在当天 21 时前应驶离监管区。

（13）外来人员若违反本管理规定，监狱将责成中标人将其解聘、辞退或调离，情节严重的将与中标人解除合同，有违法行为的送司法机关处理。

    - 身份核查

签订合同前，采购人有权要求中标人提供投标文件中相关资料原件进行核查，若经核查发现与投标文件不一致的，采购人会将有关情况报监管部门依法处理。

    - 现场踏勘

投标单位在正式开标前，投标单位可在报名后，自行联系建设单位联系人前往现场踏勘。踏勘时请带好有效的身份证和已购买招标文件的发票或收据，提供加盖投标单位公章的保密承诺函。

    - 履约保证金

中标人应在签订合同后15天内提交履约保证金，履约保证金金额为中标金额的10%。提交和返还方式按照下述方式进行：

（1）履约保证金采用电汇、转帐方式提交( 注明中标通知书编号)。中标人须保证资金在收到中标通知书后的十个日历日内到帐,以银行收到为准。保证金汇入采购人指定的账户。

（2）中标人按合同规定完成项目并通过终验后7日内，采购人将把中标金额5%的履约保证金无息退还中标人；

（3）待项目终验合格后28日内，中标金额5%的履约保证金将转为质保金。

    - 质保金

本工程项目的质量保修金为中标价的5%。正常情况下，工程质量保修金在工程保修期满后28天内无息退回中标人。

    - 付款方式

（1）合同签订且采购人收到履约保证金后10日内，采购人支付合同总价的40%的款项给中标人；

（2）中标人按合同规定完成项目并通过初验后7日内，采购人支付合同总价的45%的款项给中标人；

（3）最终验收通过，完成结算，经财务主管等相关部门审核通过后，采购人支付至结算总价的100%的款项给中标人；

（4）中标人承诺在采购人办理以上各期付款的支付手续前，为采购人出具等额的符合国家规定的发票；

（5）上述时间不包括采购人正常办理支付报批手续的时间。

  - 培训及售后服务要求

    - 培训要求

（1）承建商必须提出全面的培训计划和课程内容安排，并在合同签定后实施。

（2）承建商需提供主要设备的厂家培训计划，教员必须用中文授课(如果讲师不会讲中文,承建商必须提供中文翻译), 除非有其它的协议规定。

    - 技术支持要求

承建商应提供技术服务方案，提供整体工程终生技术支持服务，说明工程技术维护队伍和机构情况，服务模式，详细阐述技术支持的内容、范围、响应时间和解决问题时间。

    - 售后服务要求

（1）★项目终验通过后，承建商提供3年或以上的免费全系统保修服务，在质量保证期内，，承建商应提供满足设备在质量保证期内正常使用的备品备件，其费用应包括在投标报价中。系统实现质量保证期内免费维修保修服务，提供系统终生维修保修服务。

（2）质保期自双方签订终验证书起开始计算，免费质保期内承建商负责所有因设备质量问题而产生的费用。质保期内承建商为建设单位免费更换和维修有缺陷或故障的设备（包括软件的升级和改造），质保期过后，建设单位仅付给损坏配件费，由承建商终身免费维修。对于有故障的硬件设备，在保修期内，承建商应在1天内修复或更换，在质保期后，承建商应在收到建设单位通知的2天以内修复或临时提供配件替换，费用不得超过合同清单价格。

（3）承建商应向建设单位提供足够的技术支持和培训课程，保证系统运行后的正常运转。当建设单位增加新功能以满足业务需要时，承建商应该及时提供软件升级。承建商应提供24小时的热线支持。在系统发生重大故障时，无论是否在免费保修期内，若承建商技术人员在到达现场后48小时内不能使系统恢复正常运行，承建商应提供性能相当的备件使系统正常运行。

（4）质保期内，承建商每季度必须到各用户单位对系统进行巡检一次，要求提交巡检报告。

- 项目主要清单

★以下主要设备清单仅供参考，本项目需求书的建设内容、具体点位及设备数量等已在各系统中详细描述，所需的各种配套设备（含交换机、光模块、机柜、电源、插座等）、耗品、辅材和线材以本次工程现场实际需求为准，其费用应包括在投标报价之内。投标人的投标报价应满足本项目需求书的全部建设内容，如漏报、缺报和现场需要增加，中标后应免费补足。

| 序号 | 项目名称 | 规格及主要参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 设备部分 |  |  |  |  |
| 1 | 高清低照度枪型网络摄像机 | 1080P高清 红外补光 22倍光电口电动变焦摄像机 焦距6.5~143mm（详见技术方案） | 支 | 14 |  |
| 2 | 高清高速球型网络摄像机 | 22倍1080P红外球机 全高清高速室外型 SFP光电口 焦距6.5~143mm （详见技术方案） | 支 | 2 |  |
| 3 | 光口交换机 | 交换容量≥128Gbps；转发性能≥96Mpps，≥8个千兆光端口（满配千兆光模块）； 支持IPv4/v6静态路由、RIP、RIPng、OSPF功能；路由条数≥512； 支持本地端口镜像和远程端口镜像RSPA，支持流镜像； （详见技术方案） | 台 | 4 |  |
| 4 | 球机支架 | 球机壁装支架-通用型 | 个 | 2 |  |
| 5 | 电源 | AC24V/72W电源适配器 | 个 | 16 |  |
| 6 | 电源控制开关 | 室内外摄像机电源控制开关及配件 | 套 | 16 |  |
| 7 | 防雷 | 信号电源防雷 | 套 | 16 |  |
|  | 小计1 |  |  |  |  |
| 二 | 材料部分 |  |  |  |  |
| 1 | 立杆 | 3000mm高立杆，含避雷针、地龙、1000mm+500mm横杆、接线箱 | 套 | 4 |  |
| 2 | 光纤 | 12芯室外光纤 | 米 | 1500 |  |
| 3 | 光纤配件 | 含网络模块、光纤盒、藕合器、光纤跳线等 | 批 | 1 |  |
| 4 | 光纤熔接人工 | 光纤熔接费，含尾纤 | 项 | 1 |  |
| 5 | 电源线 | RVV3*2.5 | 米 | 1500 |  |
| 6 | 小计2 |  |  |  |  |
| 三 | 施工部分 |  |  |  |  |
| 1 | 立杆安装、开挖路面及复原 | 公共水泥道路及水泥路面开挖（含管砌井），埋穿线管（含管材），道路及路面复原 | 项 | 2 |  |
| 2 | 线路施工 | 光纤布线施工，电源供电施工 | 米 | 1500 |  |
| 3 | 辅材 | 漏电开关、电源插座、底盒、锌铁管（槽）及配件、PVC管（槽）及配件、五金辅材等 | 批 | 1 |  |
| 4 | 系统调试 | 机柜安装、摄像机安装、接入平台调试费 | 项 | 1 |  |
|  | 小计3 |  |  |  |  |
| 四 | 存储设备 |  |  |  |  |
| 1 | 云存储节点 | 云存储节点，支持 iSCSI 主机 GE 接口，配置 GE 接口数≥4 个，最大可扩展至 8 个，支持 4GE 接口,支持端口链路聚合、负载均衡； 云存储节点，支持 iSCSI 主机 GE 接口，配置 GE 接口数≥4 个，最大可扩展至 8 个，支持 4GE 接口,支持端口链路聚合、负载均衡；满配48块4T硬盘（详见建设方案） | 台 | 1 |  |
|  | 小计4 |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |

- 项目组织机构和人员

  - 项目领导、实施和运维机构及组织管理

    - 领导和管理机构

广东省未成年犯管教所牵头对项目全过程进行管理和监督、组织与协调。

    - 运行维护机构

为保证本项目的顺利建设和平稳运行，建立强有力的，高效率的项目实施体制，对项目建设过程进行规范、有效的管理，按照本项目的建设方案要求，专门成立项目组。项目组成员从未管所内部、相关职能部门抽选专人组成。在招投标结束后，由承建单位抽取技术骨干加入项目组。

项目组是为实现本项目工作任务和目标而组成的工作小组，在项目执行时成立，项目维护任务完成后解散。职责是以项目计划任务书规定的工作任务为目标，具体执行、实施项目的各项工作，并保证按质、按量、按期地完成项目任务，遇重大问题向未管所请示报告。

  - 技术力量和人员配置

安防系统建设项目是一项复杂的系统工程，不仅涉及到技术实现的方法和手段，而且涉及到项目实施期间各种资源的管理与调配。为了能有效地进行资源控制、进度控制和质量控制，确保项目顺利实施，必须建立职责明确、决策有效、执行有力的项目组织机构，从组织管理方面对项目实施严格、规范和有效的控制。并且最佳地将项目承担方、项目承建方、项目监理方的管理人员、技术人员有机地结合到项目的建设中。

  - 人员培训需求和计划

培训工作是该系统建设项目非常重要的组成部分，是事关建设项目成功与否的重要环节。有效的培训工作能提高本项目的建设水平，降低项目风险；同时为项目人员带来实际的知识和应用技能，提高用户的素质，为应用系统的建设、维护和应用打好基础。

1、培训对象：由于涉及业务系统的用户角色不一样，不同角色在安全系统中所承担的职责不同，所需具备的能力也不同，因此，培训必须是针对不同的角色分别进行的，根据分类把所用用户分成三大类，分别是系统管理员、决策分析用户和业务操作员。

2、培训内容：根据本次安保建设的需要，必须对相关人员提供免费的原厂技术培训，使系统管理人员能独立进行系统管理、故障处理、日常测试维护等工作以及对信息安全等级保护相关政策、业务知识的培训。

3、培训方式：采用现场集中式培训，实施工作开始后，对安全系统管理、维护、操作以及安全服务内容等方面的现场集中式培训，提供电子教材，不包含培训场地。

- 项目实施进度

  - 项目实施内容

根据未成年犯管教所的业务现状及安全规划需求，本项目建设包含以下几部分内容建设：本项目在建设单位两个监管区里面的公共道路区域周边部署16个点位视频监控的工程建设（含基础设施及前端、传输，存储的设备及安装调试）、维保等。

  - 项目实施工期

本项目实施工期预计为60天，包括设备的供货期，前端、传输，存储的设备建设安装、调试及初步验收等。